1. Проверить фактическое подключения термодатчиков теплосчетчика. Основная причина - не подключенный термодатчик к шаровому крану.

2. Проверить совместно с сотрудником УК настройку запорно-балансировочной арматуры, предварительные настройки термостатических клапанов в соответствии с проектными значениями. Основная причина –возможно вмешательство, изменившее настройки запорно-балансировочной арматуры.

3. Установить термоголовки на приборы отопления, убедится, что значения на термоголовках выставлены в соответствии с рекомендуемой температурой в жилых помещениях (20-22 гр.С). Перевод потребления тепловой энергии (Гкал) в расход V=Q*(t1-t2)